祥浩林环保定制方案报价明细

Weifang Xianghaolin Environmental Protection Equipment Co.，Ltd

| 改善人居环境 共建美好家园 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 | 惠州沃德泵业有限公司 |  |  |
| 客户姓名 | 刘总 | 询价日期 | 2026年4月2日20时36分 |
| 联系方式 | 13927342724 | 工程总量 | 日处理100吨 |
| 工程类型 | 生活污水处理项目 | 排放要求 | 一级B类 |
| 设计单位 | 潍坊祥浩林环保设备有限公司 |  |  |
| 设计人员 | 冷俊林 | 设计日期 | 2026年4月2日09时30分 |
| 部门职务 | 总经办 | 方案编号 | XHLHB—2026040205 |
| 联系方式 | 18553636668 | 项目地点 | 广东省珠海市 |
| 供货周期 | 10-15个日历日 |  |  |
| 运输方式 | 陆运 |  |  |
| 环境治理及运营服务综合商 |  |  |  |

您好：感谢贵公司的信任与支持，贵公司的设计方案如下：

目录

第一章：《生活污水设备供货材料清单》 	3

第二章：《工艺所需设备列表》 	3

第1节：《次氯酸钠投加器》 	4

第2节：《一体化污水处理设备》 	5

第三章：《设备各单元设计参数》 	7

第四章：《工程造价》 	10

第1节：《设备投资》 	10

第2节：《间接投资》 	10

第3节：《土建投资》	11

第4节：《工程总投资》 	11

- 《生活污水设备供货材料清单》

| - 序号 | - 名称 | - 型号尺寸 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 潜水提升泵 | - QW6—10m—0.75KW | - 台 | - 1 | - 上海人民 |
| - 二 | - 液位控制器 | - 配套 | - 台 | - 1 | - 上海人民 |
| - 三 | - 污泥回流泵 | - QW6—10m—0.75KW | - 台 | - 1 | - 上海人民 |
| - 六 | - 罗茨风机 | - XHL—1.5KW | - 台 | - 1 | - 山东战尔 |
| - 七 | - 风机单向阀、消音器 | - 配套 | - 台 | - 1 | - 山东战尔 |
| - 八 | - 次氯酸钠投加器 | - XHL—50g/t | - 台 | - 1 | - 祥浩林 |
| - 九 | - 蜂窝斜管填料 | - 0.8*1.0m | - 组 | - 1 | - 祥浩林 |
| - 十 | - 电力控制柜 | - 标配 | - 台 | - 1 | - 正泰 |
| - 十一 | - 弹性立体填料 | - Φ150 | - M³ | - 9 | - 祥浩林 |
| - 十二 | - 弹性组合填料 | - Φ150 | - M³ | - 18 | - 祥浩林 |
| - 十三 | - 曝气盘 | - Φ215 | - 个 | - 48 | - 祥浩林 |
| - 十四 | - 马鞍座 | - 配套 | - 个 | - 48 | - 祥浩林 |
| - 十五 | - 一体化 | - XHL—100 | - 台 | - 1 | - 祥浩林 |
| - 十六 | - 格栅井 | - 500*500mm | - 个 | - 1 | - 祥浩林 |
| - 十七 | - 配件 | - 弯头、阀门、管件 | - 袋 | - 1-2 | - 祥浩林 |

第二章 《工艺所需设备列表》

第一节《次氯酸钠投加器》

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠发生器 | XHL—50g/t | 台 | 1 | 祥浩林 |
| 2 | 高频开关电源 | 标配 | 台 | 1 | 祥浩林 |
| 3 | 阳极板 | 标配 | 套 | 1 | 祥浩林 |
| 4 | 阳极板 | 标配 | 套 | 1 | 祥浩林 |
| 5 | 盐水计量泵 | 标配 | 台 | 1 | 祥浩林 |
| 6 | 液位开关 | 标配 | 套 | 3 | 祥浩林 |
| 7 | 次氯酸钠计量泵 | 标配 | 台 | 1 | 祥浩林 |
| 8 | 阳极导线 | 标配 | 套 | 1 | 祥浩林 |
| 9 | 阴极导线 | 标配 | 套 | 1 | 祥浩林 |
| 10 | 阀门、管件 | 适量 | 套 | 1 | 祥浩林 |

第2节《一体化污水处理设备》

| 序号 | 名称 |  | 型号规格 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⼀ | 原水收集池（钢筋混凝土） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 格栅井（碳钢防腐）0.5*0.5m |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 收集池提升泵 | QW6-10m-0.75KW |  | 1 |  | 台 | 上海人民 |
| 1.3 | 液位控制器 | 配套 |  | 1 |  | 套 | 上海人民 |
| 1.4 | 次氯酸钠投加器 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | ⼀体化污水处理设备 （12.0*2.0*2.5m） 钢板厚度：国标6个厚 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 厌氧反应池（1.5*2.0*2.5m） |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 厌氧池导流系统 | 碳钢 |  | 1 |  | 套 | 祥浩林 |
| 2.3 | 厌氧池布水系统 | PVC |  | 2 |  | 套 | 祥浩林 |
| 2.4 | 厌氧池生物填料 | 弹性立体填料 |  | 9 |  | M³ | 祥浩林 |
| 2.5 | 厌氧池挂料系统 | 型钢组合 |  | 2 |  | 根 | 祥浩林 |
|  | 好氧反应池 （3.0*2.0*2.5m） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 氧化池生物填料 | 组合立体填料 |  | 9 |  | M³ | 祥浩林 |
| 3.2 | 氧化池曝气系统 | 曝气器 |  | 24 |  | 个 | 祥浩林 |
| 3.3 | 氧化池挂料系统 | 型钢组合 |  | 1 |  | 套 | 祥浩林 |
| 四 | 兼氧反应池（3.0*2.0*2.5m） |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 氧化池生物填料 | 组合立体填料 |  | 9 |  | M³ | 祥浩林 |
| 4.2 | 氧化池曝气系统 | 曝气器 |  | 24 |  | 个 | 祥浩林 |
| 4.3 | 氧化池挂料系统 | 型钢组合 |  | 1 |  | 套 | 祥浩林 |
| 4.4 | 罗茨风机 | 1.5KW |  | 1 |  | 台 | 山东战尔 |
| 4.5 | 风机单向阀、消音器 | 配套 |  | 1 |  | 台 | 山东战尔 |
| 五 | 物理沉降池 （2.0*2.0*2.5m） |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 污泥回流泵 | QW6-10m-0.75KW |  | 1 |  | 台 | 上海人民 |
| 5.2 | 二沉池导流系统 | 碳钢 |  | 1 |  | 套 | 祥浩林 |
| 5.3 | 二沉池溢水堰 | 碳钢 |  | 1 |  | 套 | 祥浩林 |
| 六 | 清水消毒池 （1.0*2.0*2.5m） |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 过滤系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 蜂窝斜管填料 | 0.8*1.0m |  | 1 |  | 组 | 祥浩林 |
| 7.2 | 填料支架 | 钢筋 |  | 1 |  | 套 | 祥浩林 |
| 八 | 配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 电气控制系统 | 手自一体 |  | 1 |  | 台 | 正泰 |
| 8.2 | 设备内管道阀门 | PVC |  | 1 |  | 套 | 华亚 |
| 8.3 | 人孔盖板 | Q235B |  | 4 |  | 组 | 祥浩林 |
| 8.4 | 人孔 | Q235B |  | 4 |  | 个 | 祥浩林 |
| 8.5 | 进出水管、风机管 | PVC |  | 1 |  | 组 | 华亚 |
| 8.6 | 阀门管件 | 配套 |  | 1 |  | 组 | 祥浩林 |

- 第三章 《设备各单元设计参数》

一体化污水处理设备尺寸:12.0*2.0*2.5m（外观蓝白色）

1、厌氧反应池

设计尺寸：                          3.0*2.0*2.5m

停留时间：                          3小时

有效液位：                          2.3m

数	   量：                          1座

制作材质：                          Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                          环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                          环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                          角铁、槽钢

池内填料：	                      高强度立体弹性填料

填料规格：                           YTD-150

安装密度：                           85%

材    质：                           高分子聚乙烯

填料支架：                 填料挂筋φ10钢筋防腐总支撑采用钢制防腐

支架数量：                           2套

2、好氧反应池

设计尺寸：                           3.0*2.0*2.5m

停留时间：                           3小时

有效液位：                           2.2m

数	   量：                           1座

制作材质：                           Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                           环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                            环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                           角铁、槽钢

池内填料：                           高强度立体组合填料

填料规格：                            YTD-150

安装密度：                            85%

材    质：                            高分子聚乙烯

填料支架：                 填料挂筋φ10钢筋防腐总支撑采用钢制防腐

支架数量：                            2套

曝气型式：	                        穿孔曝气器

风机功率：                            1.5kw

风机风量：                            1.36m³/min

风机数量：                            1台

3、兼氧反应池

设计尺寸：                            3.0*2.0*2.5m

停留时间：                            3小时

有效液位：                            2.2m

数	   量：                            1座

制作材质：                            Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                            环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                            环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                            角铁、槽钢

池内填料：                            高强度立体组合填料

填料规格：                            YTD-150

安装密度：                            85%

材    质：                            高分子聚乙烯

填料支架：                 填料挂筋φ10钢筋防腐总支撑采用钢制防腐

支架数量：                            2套

曝气型式：                            穿孔曝气器

5、物理沉降池

设计尺寸：                            2.0*2.0*2.5m

停留时间：                            1.5小时

有效液位：                            2.1m

数	   量：                            1座

制作材质：                            Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                            环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                            环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                            角铁、槽钢

过滤材质：                            PP

7、清水消毒池

设计尺寸：                            1.0*2.0*2.5m

停留时间：                            1小时

有效液位：                            2.0m

数	   量：                            1座

制作材质：                            Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                            环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                            环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                            角铁、槽钢

- 第四章 《项目造价》

- 第1节《设备投资》

| 序号 | 设备名称 | 设备尺寸 | 制作要求 | 生产报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠投加器 | XHL—50g/t | 主体材质PP | 0.2 |
| 2 | 一体化污水处理设备 | 12.0*2.0*2.5m | Q/WFXHL-YTH-2019 | 7.5 |
| 3 | 合计 |  |  | 7.7 |

- 第2节《间接投资》（需方准备）

| 序号 | 名称 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程现场电线、电缆、电闸 | 需方准备 | 以实际交易为准 详见下货单 |
| 2 | 设备卸车费 | 需方准备 |  |
| 3 | 设备定位 | 需方准备 |  |
| 4 | 生化池活性污泥 | 需方准备 |  |
| 5 | 设备卸车费 | 需方准备 |  |
| 6 | 现场工人工时费（配合安装） | 需方准备 |  |
| 7 | 生化池活性污泥 | 需方准备 |  |
| 8 | 工程不可预见费用 | 需方预估 |  |

- 第3节《土建投资》（需方负责）

| 土建名称 | 性质 | 数量 | 土建尺寸 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备基础 | 钢筋混凝 | 1座 | 13.0*2.5*0.3m | — |
| 原水收集池 | 钢筋混凝 | 1座 | 6.0*5.0*（-3.5）m | — |
| 注：1、土建投资请需方按照当地土建费用估算为准。 2、以上尺寸用于工程估算，施工以我方提供的图纸尺寸为准。 |  |  |  |  |

第4节《工程总投资》

| 品名 | 名称 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设备投资 | 7.7 | 9.46 |
| 2 | 设备安装费（含培养污泥） | 0.4 |  |
| 3 | 13%增值税 | 0.16 |  |
| 4 | 设备运输费 | 1.2 |  |
| 5 | 设计服务费 | 0 |  |
| 6 | 土建投资 | — |  |
| 7 | 间接投资 | — |  |

良心企业、良心品质、诚信为本、合作共赢！

欢迎您前来我公司参观、洽

谈！