祥浩林环保定制方案报价明细

Weifang Xianghaolin Environmental Protection Equipment Co.，Ltd

| 改善人居环境 共建美好家园 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  |  |  |
| 客户姓名 | 梁总 | 询价日期 | 2026年4月18日16时13分 |
| 联系方式 | 19355225582 | 工程总量 | 日处理30吨 |
| 工程类型 | 生产污水处理项目 | 排放要求 | 回用 |
| 设计单位 | 潍坊祥浩林环保设备有限公司 |  |  |
| 设计人员 | 冷俊林 | 设计日期 | 2026年4月18日12时41分 |
| 部门职务 | 总经办 | 方案编号 | XHLHB—2026042001 |
| 联系方式 | 18553636668 | 项目地点 | 安徽省合肥市 |
| 供货周期 | 10-15个日历日 |  |  |
| 运输方式 | 陆运 |  |  |
| 环境治理及运营服务综合商 |  |  |  |

您好：感谢贵公司的信任与支持，贵公司的设计方案如下：

目录

第一章：《生产污水设备供货材料清单》 	3

第二章：《工艺所需设备列表》 	4

第1节：《沉淀池设备》 	4

第2节：《气浮机设备》 	5

第3节：《多介质过滤器设备》	6

第4节：《叠螺脱水机设备》	8

第5节：《次氯酸钠投加器设备》	12

第三章：《设备各单元设计参数》 	14

第四章：《工程造价》 	26

第1节：《设备投资》 	26

第2节：《间接投资》 	26

第3节：《土建投资》	27

第4节：《工程总投资》 	27

- 《生产污水设备供货材料清单》

| - 序号 | - 名称 | - 型号尺寸 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 污水提升泵 | - QW3—8m—0.37KW | - 台 | - 4 | - 上海人民 |
| - 二 | - 液位控制器 | - 配套 | - 台 | - 4 | - 上海人民 |
| - 三 | - 污泥螺杆泵 | - 0.75KW | - 台 | - 1 | - 南方泵业 |
| - 四 | - 污水自吸泵 | - QW3—8m—0.75KW | - 台 | - 1 | - 上海人民 |
| - 五 | - 次氯酸钠投加器 | - XHL—50g/t | - 台 | - 1 | - 祥浩林 |
| - 六 | - 电力锁控制柜 | - 手自一体 | - 台 | - 1 | - 正泰 |
| - 七 | - 加药装置 | - XHL—500L | - 套 | - 6 | - 祥浩林 |
| - 八 | - 叠螺脱水机 | - XHL—131 | - 台 | - 1 | - 祥浩林 |
| - 九 | - 沉淀池 | - XHL—30 | - 台 | - 1 | - 祥浩林 |
| - 十 | - 石英砂滤料 | - 2-4# | - 袋 | - 2 | - 祥浩林 |
| - 十一 | - 活性炭滤料 | - 1.5mm | - 袋 | - 2 | - 祥浩林 |
| - 十二 | - 多介质过滤设备 | - XHL—30 | - 台 | - 2 | - 祥浩林 |
| - 十三 | - 气浮机 | - XHL—30 | - 台 | - 1 | - 祥浩林 |
| - 十四 | - 加药池搅拌 | - 0.55KW | - 台 | - 6 | - 祥浩林 |
| - 十五 | - 空气压缩机 | - V—0.17/0.8 | - 台 | - 1 | - 祥浩林 |
| - 十六 | - 格栅井 | - 500*500mm | - 个 | - 1 | - 祥浩林 |
| - 十七 | - 蜂窝斜管填料 | - 0.8*1.0m | - 1 | - 组 | - 祥浩林 |
| - 十八 | - 配件 | - 弯头、阀门、管件 | - 袋 | - 2-4 | - 华亚 |

第二章 《工艺所需设备列表》

第1节《斜管沉淀池设备》

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 调节池 |  |  |  |  |
| 1.1 | 原水池提升泵 | QW3—8m—0.37KW | 2 | 台 | 上海人民 |
| 1.2 | 液位控制器 | 配套 | 2 | 套 | 上海人民 |
| 二 | 斜管沉淀池设备 4.0*1.5*2.0m （钢板厚度：国标4个厚） |  |  |  |  |
| 2.1 | 加药区（碳钢材质） |  |  |  |  |
| 2.2 | 加药装置 | 500L,PE桶 | 4 | 套 | 祥浩林 |
| 2.3 |  | 搅拌机，0.55KW | 4 | 套 | 祥浩林 |
| 2.4 |  | 计量泵，20L/H | 2 | 套 | 祥浩林 |
| 2.5 | 加药池搅拌 | 0.55KW | 4 | 个 | 祥浩林 |
| 2.6 | 加药区导流系统 | 碳钢 | 1 | 套 | 祥浩林 |
| 三 | 加药区（碳钢材质） |  |  |  |  |
| 3.1 | 加药区导流系统 | 碳钢 | 1 | 套 | 祥浩林 |
| 3.2 | 加药区溢水堰 | 碳钢 | 1 | 套 | 祥浩林 |
| 四 | 斜管沉淀池（碳钢材质） |  |  |  |  |
| 4.1 | 斜管 | PP材质 | 1 | 台 | 祥浩林 |
| 4.2 | 斜管沉淀池导流系统 | 碳钢 | 1 | 套 | 祥浩林 |
| 4.3 | 斜管沉淀池溢水堰 | 碳钢 | 1 | 套 | 祥浩林 |
| 4.4 | 斜管沉淀池排渣系统 | 碳钢 | 1 | 套 | 祥浩林 |
| 五 | 清水池（碳钢材质） |  |  |  |  |
| 六 | 设备配套 |  |  |  |  |
| 6.1 | 电气控制系统 | 全自动 | 1 | 套 | 祥浩林 |
| 6.2 | 设备内管道阀门 | 配套 | 1 | 套 | 祥浩林 |
| 6.3 | 阀门管件 | 配套 | 1 | 套 | 祥浩林 |

第2节《气浮机设备》

| 主要部件名称 | 型号及规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5T/H气浮机主体 | 絮凝反应池 | 2个 | 6池1体，碳钢防腐 设备外形尺寸：3.5*1.6*1.8m 钢板厚度：国标4个厚 |
|  | 反应池搅拌 | 2台 |  |
|  | 接触池 | 1个 |  |
|  | 浮上分离池 | 1个 |  |
|  | 清水池 | 1个 |  |
|  | 出渣槽 | 1个 |  |
| 溶气增压泵 | N=3KW | 1台 | 离心泵 |
| 空气压缩机 | 0.17/0.8 | 1套 | 用于给溶气罐供气 |
| 溶气罐 | 700*800mm | 1套 | 碳钢 |
| 释放器 | TV-3 | 1套 | 高效专用释放器，铝合金材质 |
| 刮渣机 | GZ-800 | 1套 | 橡胶刮板 ；0.55kw |
| 巡查扶梯平台 | 配套 | 1套 | 角钢+花纹板+镀锌管护栏 |
| 管道阀门及附件 | DN15-DN150 | 1批 | PVC水管 |
| 加药装置 | 加药桶 | 2个 | 500L PE |
|  | 计量泵 | 2套 | 20L/H |
|  | 搅拌机 | 2套 | 0.55KW |
| 污水提升泵 | QW3-8m-0.37KW | 2台 | 上海人民 |

第3节《多介质过滤器设备》

| 序号 | 名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⼀ | 石英砂过滤罐（玻璃钢） Φ0.4*1.65m （壁厚：标厚） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 污水自吸泵 | QW3-8m-0.75KW |  | 2 |  | 台 |  | 上海人民 |
| 1.2 | 进水口 | 玻璃钢 |  | 1 |  | 座 |  | 祥浩林 |
| 二 | 集水区（玻璃钢） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 石英砂滤料层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 接触托盘 | 玻璃钢 |  | 1 |  | 圈 |  | 祥浩林 |
| 3.2 | 滤料 | 石英砂 |  | 2 |  | 袋 |  | 祥浩林 |
| 四 | 卸料孔（玻璃钢） |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 排水口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 法兰、管件 | 配套 |  | 1 |  | 捆 |  | 华亚 |

| 序号 | 名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⼀ | 活性炭过滤罐（玻璃钢） Φ0.4*1.65m （壁厚：标厚） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 进水口 | 玻璃钢 |  | 1 |  | 座 |  | 祥浩林 |
| 二 | 集水区（玻璃钢） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 活性炭滤料层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 接触托盘 | 玻璃钢 |  | 1 |  | 圈 |  | 祥浩林 |
| 3.2 | 滤料 | 石英砂 |  | 2 |  | 袋 |  | 祥浩林 |
| 四 | 卸料孔（玻璃钢） |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 排水口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 法兰、管件 | 配套 |  | 1 |  | 捆 |  | 华亚 |

第4节《叠螺脱水机设备》

| 项目 |  | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | XHLDL--131型 |
| 外形尺寸 |  | L1850×B750×H1150 |
| 总功率 |  | 0.5KW |
| 供电 |  | 三相 380W 50Hz |
| 处理量 |  | 6～10kgDS/h |
| PAM高分子絮凝剂添加率 |  | 0.2~0.5% |
| 供水水压 |  | 0.1~0.2MPa |
| 冲洗水量 |  | 80L/h |
| 电控 |  | 主轴减速机（变频控制）、搅拌减速机、电磁阀（手/自转换） |
| 叠螺主体 | 规格 | 动片静片均为标准不锈钢材质 S=3.0mm加厚型，更耐磨 公称直径φ=100 |
| 螺旋轴 | 规格 | 螺旋轴主轴材质为不锈钢材质，外圆渡涂硬着合金，螺旋轴耐磨，使用寿命更长。 大螺距变距，比同等其他公司产品效率高出20% |
| 叠螺主轴减速机 | 品牌 | 士元减速机 |
|  | 数量 | 1台 |
|  | 型号 | SZG25F-400W-240SKFG |
|  | 速比 | 速比240S |
|  | 规格 | 防水（IP55）CCC |
|  | 功率 | 0.4KW |
| 絮凝混合箱 | 形式 | 混合箱+絮凝搅拌箱 |
|  | 外形尺寸 | 570×380×690 |
|  | 搅拌电机 | CV22-100-60S |
| 控制柜 | 箱体 | 400×500×300 |
|  | 空气开关 | 正泰 |
|  | 继电器 | 正泰 |
|  | 热保护器 | 正泰 |
|  | 变频器 | 英仕达 |
|  | 其他附件 | 国标 |
| 护罩 | 材质 | 不锈钢材质 |
| 支撑板 | 材质 | 不锈钢材质 |
| 机架 | 材质 | 碳钢防腐 |
| 污泥处理量 | M³ | 0.2~3M³/h（根据污泥浓度而定，具体参照产品样本） |
| 标准处理量 | Kg | 6~10kgDS/h |
| 泥饼含水率 |  | 75%~85%（具体视污泥性质而定） |

- 第5节《次氯酸钠投加器设备》

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠发生器 | XHL—50g/t | 台 | 1 | 祥浩林 |
| 2 | 高频开关电源 | 标配 | 台 | 1 | 祥浩林 |
| 3 | 阳极板 | 标配 | 套 | 1 | 祥浩林 |
| 4 | 阳极板 | 标配 | 套 | 1 | 祥浩林 |
| 5 | 盐水计量泵 | 标配 | 台 | 1 | 祥浩林 |
| 6 | 液位开关 | 标配 | 套 | 3 | 祥浩林 |
| 7 | 次氯酸钠计量泵 | 标配 | 台 | 1 | 祥浩林 |
| 8 | 阳极导线 | 标配 | 套 | 1 | 祥浩林 |
| 9 | 阴极导线 | 标配 | 套 | 1 | 祥浩林 |
| 10 | 阀门、管件 | 适量 | 套 | 1 | 祥浩林 |

- 第三章 《设备各单元设计参数》

沉淀池尺寸：4.0*1.5*2.0m

1、絮凝反应池、聚凝反应池

设计尺寸：                         0.5*0.5*2.0m

停留时间：                          0.4小时

有效液位：                          1.8m

数	   量：                          4座

制作材质：                          Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                          环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                          环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                          角铁、槽钢

加药类型：	                       硫酸铝、石灰、NAOH、PAC、PAM

制作类型：                          碳钢防腐

- 3、沉淀池

设计尺寸：                          2.5*1.0*1.5m

停留时间：                          2-2.5小时

有效液位：                          1.3m

数	   量：                          1座

制作材质：                          Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                          环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                          环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                          角铁、槽钢

制作类型：                          碳钢防腐

运作模式：                          针孔曝气

5、污泥池

设计尺寸：                          0.5*0.5*0.5m

停留时间：                          0.2小时

数	   量：                          1-2座

制作材质：                          Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                          环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                          环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                          角铁、槽钢

制作类型：                          碳钢防腐

运作模式：                          清掏杂物

6、清水池

设计尺寸：                          0.5*1.5*2.0m

停留时间：                          0.5小时

有效液位：                          1.8m

数	   量：                          1座

制作材质：                          Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                          环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                          环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                          角铁、槽钢

叠螺脱水机设备尺寸:1.85*0.75*1.15m

1、叠螺主体

型号规格：                         1.85*0.75*1.15m

制作形式：                         不锈钢SUS304

数    量：                          1座

2、电机

型号规格：                         防水 (IP55)7GU口RH-C-400W

制作形式：                         不锈钢

数    量：                         1座

3、液压站总成

型号规格：                          1.85*0.75*1.15m

制作形式：                          SUS304

数    量：                          1座

4、絮凝混合槽、搅拌机电机

型号规格：                          RV50-50-F-0.37  IP55

制作形式：                          不锈钢

数    量：                          1座

5、电磁阀、液位计

6、控制柜

气浮机设备尺寸：3.5*1.6*1.8m

1、絮凝反应池、聚凝反应池

设计尺寸：                          0.5*0.5*1.8m

停留时间：                          0.5小时

有效液位：                          1.6m

数	   量：                          2座

制作材质：                          Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                          环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                          环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                          角铁、槽钢

加药类型：	                       PAC、PAM

制作类型：                          碳钢防腐

加药搅拌：                          0.55KW

- 3、接触池

设计尺寸：                          1.0*1.0*1.8m

停留时间：                          0.5小时

有效液位：                          1.6m

数	   量：                          1座

制作材质：                          Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                          环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                          环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                          角铁、槽钢

制作类型：                          碳钢防腐

运作模式：                          针孔曝气

4、浮上分离池

设计尺寸：                          1.5*1.0*1.8m

停留时间：                          0.8小时

有效液位：                          1.6m

数	   量：                          1座

制作材质：                          Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                          环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                          环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                          角铁、槽钢

制作类型：                          碳钢防腐

刮渣板功率：                        0.55KW

运作模式：                          刮渣板

5、出渣槽

设计尺寸：                          0.2*1.0*0.2m

停留时间：                          0.5小时

有效液位：                          0.1m

数	   量：                          1座

制作材质：                          Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                          环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                          环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                          角铁、槽钢

制作类型：                          碳钢防腐

运作模式：                          清掏杂物

6、清水池

设计尺寸：                          0.5*1.0*1.8m

停留时间：                          0.3小时

有效液位：                          1.6m

数	   量：                          1座

制作材质：                          Q235B碳钢防腐

内衬防腐：                          环氧沥青金属防腐漆（4层）

外观防腐：                          环氧聚酯金属面漆（3层）

内外支撑：                          角铁、槽钢

制作类型：                          碳钢防腐

石英砂过滤罐设备尺寸：φ0.4*1.65m

1、集水区

设计尺寸：                          DN50

停留时间：                           0.1小时

数	   量：                           1座

制作材质：                           玻璃钢

制作形式：                           玻璃钢

2、滤料层

设计尺寸：                          φ0.4*1.0m

停留时间：                          0.5小时

有效液位：                          0.8m

数	   量：                          1座

制作材质：                           玻璃钢

制作形式：                           玻璃钢

填料类型：                           石英砂

填料型号：                           2-4#

3、卸料孔

设计尺寸：                           DN100

停留时间：                           0.1小时

数	   量：                           1座

制作材质：                           玻璃钢

制作形式：                           玻璃钢

4、排水孔

设计尺寸：                           DN50

数	   量：                           1座

制作材质：                           玻璃钢

制作形式：                           玻璃钢

活性炭过滤罐设备尺寸：φ0.4*1.65m

1、集水区

设计尺寸：                           DN50

数	   量：                           1座

制作材质：                           玻璃钢

制作形式：                           玻璃钢

2、滤料层

设计尺寸：                          φ0.4*1.0m

停留时间：                          0.5小时

有效液位：                          0.8m

数	   量：                          1座

制作材质：                           玻璃钢

制作形式：                           玻璃钢

填料类型：                           活性炭

填料型号：                           1.5mm

3、卸料孔

设计尺寸：                           DN100

停留时间：                           0.1小时

数	   量：                           1座

制作材质：                           玻璃钢

制作形式：                           玻璃钢

4、排水孔

设计尺寸：                           DN50

数	   量：                           1座

制作材质：                           玻璃钢

制作形式：                           玻璃钢

- 第四章 《项目造价》

- 第1节《设备投资》

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术要求 | 投资万元（裸价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉淀池设备 | 4.0*1.5*2.0m | 主体材质碳钢防腐 | 2.5 |
| 2 | 叠螺脱水机设备 | 1.85*0.75*1.15m | 主体材质不锈钢 | 1.2 |
| 3 | 气浮机设备 | 3.5*1.6*1.8m | 主体材质碳钢防腐 | 2.4 |
| 4 | 多介质过滤器*2 | Φ0.4*1.65m | 主体材质玻璃钢 | 0.2 |
| 6 | 超滤 | 2t/h | 主体材质不锈钢 | 0.1 |
| 7 | 次氯酸钠投加器 | XHL—50g/t | 主体材质PP | 0.2 |
| 8 | 合计 |  |  | 6.6 |

- 第2节《间接投资》（需方准备）

| 序号 | 名称 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程现场电线、电缆、电闸 | 需方准备 | 以实际交易为准 详见下货单 |
| 2 | 设备卸车费 | 需方准备 |  |
| 3 | 设备定位 | 需方准备 |  |
| 4 | 生化池活性污泥 | 需方准备 |  |
| 5 | 设备卸车费 | 需方准备 |  |
| 6 | 现场工人工时费（配合安装） | 需方准备 |  |
| 7 | 生化池活性污泥 | 需方准备 |  |
| 8 | 工程不可预见费用 | 需方预估 |  |

- 第3节《土建投资》（需方负责）

| 土建名称 | 性质 | 数量 | 土建尺寸 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设备地面基础 | 钢筋混凝 | 1座 | 10.0*3.0*0.3 | 需方预估 |
| 原水池 | 钢筋混凝 | 1座 | / | 需方预估 |
| 调节池 | 钢筋混凝 | 1座 | / | 需方预估 |
| 中水池 | 钢筋混凝 | 1座 | / | 需方预估 |
| 污泥池 | 钢筋混凝 | 1座 | / | 需方预估 |
| 注：1、土建投资请需方按照当地土建费用估算为准。 2、以上尺寸用于工程估算，施工以我方提供的图纸尺寸为准。 |  |  |  |  |

第4节《工程总投资》

| 品名 | 名称 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设备投资 | 6.6 | 8.2 |
| 2 | 设备安装费（含培养污泥） | 0.8 |  |
| 3 | 13%增值税 | 0.2 |  |
| 4 | 设备运输费 | 0.6 |  |
| 5 | 设计服务费 | 0 |  |
| 6 | 土建投资 | （以当地为准） |  |
| 7 | 间接投资 | 需方预估 |  |

良心企业、良心品质、诚信为本、合作共赢！

欢迎您前来我公司参观、洽

谈！